| 2021年1月份水质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 表 水 |  |  |  |  | 出 厂 水 |  |  |  |  |
| 项目 | Ⅲ类标准 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 项目 | 限值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 浑浊度(NTU) | / | 12 | 9 | 10 | 浑浊度(NTU) | 1 水源与净水条件限制时为3 | 0.28 | 0.11 | 0.20 |
| 色度 (度) | / | 13 | 6 | 8 | 色度 (度) | 15 | 4 | 4 | 4 |
| 臭和味 (级) | / | 3 | 3 | 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 0 | 0 | 0 |
| 肉眼可见物 | / | 悬浮物 | 悬浮物 | 悬浮物 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 高锰酸盐指数 （mg/L） | ≤6 | 3.83 | 2.96 | 3.36 | 耗氧量 （mg/L） | 3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 2.69 | 2.05 | 2.34 |
| 氨氮 （mg/L） | ≤1.0 | 0.67 | 0.26 | 0.37 | 余氯 （mg/L） | ≥0.3 | 1.00 | 0.60 | 0.81 |
| 细菌总数 （CFU/mL） | / | 270 | 210 | 243 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 2 | 1 | 1 |
| 总大肠菌群 (个/L) | / | 9200 | 5400 | 6626 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不得检出 | 0 | 0 | 0 |
| 粪大肠菌群 (个/L) | 10000 | 1400 | 1200 | 1335 | 耐热大肠菌群 （CFU/100mL） | 不得检出 | 0 | 0 | 0 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |